УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

| Дата происшествия | 29.05.2023 | 3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 3.1 Проведён внеплановый инструктаж электротехническому персоналу ООО «ЗСНХ» по результатам и обстоятельствам несчастного случая. 2.2 Направлены на внеочередную проверку знаний норм и правил в отраслевой комиссии территориального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) ответственные за электрохозяйство и их заместители, а также персонал допустивший нарушения правил и норм. 2.3. Направлены на внеочередную проверку знаний и правил работы в электроустановках инженерно-технические работники и рабочие участка по ремонту высоковольтного оборудования ЦЭРА в постоянно действующую аттестационную комиссию по проверке знаний ООО «ЗСНХ» 2.4 Разработаны дополнительные мероприятия для предупреждения аналогичных случаев, издан распорядительный документ о запретите нахождения ремонтной бригады в помещениях ЗРУ до полного оформления наряда-допуска и подготовки рабочего места за исключением сотрудников имеющих право единоличного осмотра и права выдачи наряда-допуска в электроустановках, разработан порядок привлечения руководителей и специалистов подразделения ЦЭС при организации аварийно-восстановительных работ в ночное время, выходные и праздничные дни, разработан перечень опасных мест, их обозначение и включение в программы обучения оперативного персонала в объеме спецподготовки и технической учебы ремонтного персонала темы по изучению опасных мест 3. Административные меры, принятые руководителем предприятия Виновные должностные лица и работники 3.1. Депримированы: - ООО «ЗСНХ» -10 чел.; 3.2. Объявлен выговор: - ООО «ЗСНХ» -10 чел.; 3.3. Уволено: - ООО «ЗСНХ» -5 чел. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Запсибнефтехим» (далее – ООО «ЗСНХ») |  |
| Место несчастного случая | Тюменская область, г. Тобольск, тер. Восточный промышленный район-квартал 9, яч. № 15 ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Сырьевая |  |
| Вид происшествия | Поражение электрическим током |  |
| - Краткое описание несчастного случая 29.05.2023г. в 02:40 энергетик, мастер с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда (далее – электромонтеры) электромонтер 1 и электромонтер 2 совместно с ДЭМ 3 и ДЭМ 4 прошли в здание ЗРУ-10 кВ ПС Сырьевая для проведения работ по замене кабельной муфты в ячейке № 15 ТСН-1. Наряд-допуск на проведение работ не выдавался, технические мероприятия по подготовке и проверка рабочего места не осуществлялась, работники допущены в электроустановку без процедуры допуска. 02:42 - работники (энергетик, мастер, ДЭМ 3 и ДЭМ 4, электромонтер 1 и электромонтер 2) выгрузили материалы и инструменты, затем перенесли их в помещение закрытого распределительного устройства ЗРУ-10 кВ. Часть инструментов электромонтер 1 и электромонтер 2 в сопровождении ДЭМ 3 и ДЭМ 4 отнесли к задней стенке ячейки № 15 ТСН-1 (на место работ). 02:45 - работники (энергетик, мастер, ДЭМ 3 и ДЭМ 4, электромонтер 1 и электромонтер 2) собрались у стола, находящего у входа в помещение закрытого распределительного устройства ЗРУ-10 кВ, для проверки документов и обсуждения действий. В это время электромонтер 1 предположительно направился с оставшимся инструментом к тыльной стороне ячейки №15. Положение оборудования перед началом работ: ячейка №15 ЗРУ-10 кВ ПС Сырьевая шкаф двухстороннего обслуживания: с лицевой стороны в ячейке установлен выкатной элемент c силовыми контактами и предохранителями 10 кВ, с тыльной стороны - кабельный отсек, закрытый крышкой с помощью 2-х болтов, в данном отсеке расположены силовые шины, идущие от силового трансформатора 110/10 кВ 1Т (источник электроснабжения) к верхним контактам выкатного элемента и концевая муфта отходящей кабельной линии 10 кВ от ячейки №15 до ТСН-1, заграждения между силовыми шинами и кабельной муфтой конструкцией завода-изготовителя не предусмотрены. На момент происшествия выкатной элемент ячейки №15 в ремонтном положении (выкачен), схема ТСН-1 разобрана, крышка, закрывающая кабельный отсек демонтирована и стоит справа от ячейки №15, на концевых заделках кабеля напряжение отсутствует, силовые шины ячейки №15 под напряжением. Предположительно, в 02:45 электромонтер 1 проник в яч. № 15, разболтовал кабельный наконечник ф. В и потянувшись к кабельному наконечнику по ф. А приблизился на недопустимое расстояние к силовым шинам, где был поражен электрическим током. 02:49 - ДЭМ 4 подошел к стационарному телефону для связи с начальником смены ЦЭС 02:50 - раздался хлопок. 02:50 – ДЭМ 3, энергетик, мастер, электромонтёр 2, ДЭМ 4 направились к ячейке № 15, где обнаружили электромонтёра 1, который попал под напряжение. Мастер схватил электромонтёра 1 за воротник спецодежды и рывком отдёрнул его от ячейки. Мастер совместно с электромонтером 2 приступили к реанимационным действиям. ДЭМ 4 вызвал скорую помощь. 02:58 - прибыли сотрудники ГСО, и сотрудники скорой помощи СОГАЗ МЕД. 02:59 - сотрудники спец служб приступили к реанимационным действиям. 03:34 - из города прибыла городская скорая помощь. 04:10 - бригадой городской скорой помощи констатирована биологическая смерть электромонтёра 1 - Причины несчастного случая - Руководством, ответственным за электрохозяйство, не установлены дополнительные требования безопасности исходя из оценки уровня профессионального риска по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей на рабочих местах (рабочих зонах) в соответствии с ч.6 ст. 218 ТК РФ, приказом Минтруда России от 31.01.2022 № 36 "Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей", п. 1.2. Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), (не утверждены перечни опасных мест в электроустановках, опасные места не обозначены предупреждающими знаками). - Нарушение работником (ответственный за электрохозяйство цеха) требований охраны труда во время работы: не обеспечил безопасность работников при эксплуатации оборудования в электроустановке, не обеспечил соблюдение установленного порядка допуска персонала к обслуживанию электроустановок; не организовал безопасное проведение всех видов работ в электроустановках по нарядам; не обеспечил контроль соблюдения разработанной последовательности и технологии производства ремонтных работ; не прекратил выполнение работ повышенной степени опасности, когда они проводились с нарушениями правил безопасности; не проконтролировал соблюдение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (нарушение п.п. 4.1 ПОТЭЭ, пп. б) п. 9 ПТЭЭПЭЭ). - . Нарушение работником (выдающим наряд) требований охраны труда во время работы: при составлении наряда-допуска не определил необходимость и возможность безопасного выполнения работы, не в полном объеме указал достаточность и правильность указанных в наряде-допуске мер безопасности, не завершил выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках, не проверил оценку правильности и достаточности мер безопасности по подготовке рабочего места, их соответствие характеру и месту работы, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа; не были приняты исчерпывающие меры, препятствующие доступу работников к частям электроустановки, оставшимся под напряжением, (нарушение п.п. 4.1, 5.1, 5.3, 6.32., 10.4., 10.8. ПОТЭЭ). - Нарушение работником (допускающим) требований охраны труда во время работы: допустил в действующие электроустановки с нарушением порядка допуска (без оформленного и зарегистрированного наряд-допуска, не выполнил технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, не провел целевые инструктажи, предусматривающие указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, до допуска бригады, не указал границы рабочего места, не показал ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого оборудования и соседних присоединений, к которым не допускается приближаться), не осуществил контроль за безопасностью допущенных в электроустановки работников, не имеющих право единоличного осмотра, не предупредил работников о запрещении приближаться к токоведущим частям, допустил самовольное перемещение работников, не имеющих прав единоличного осмотра по электроустановке, при составлении наряда-допуска не определил необходимость и возможность безопасного выполнения работы, не в полном объеме указал достаточность и правильность указанных в наряде-допуске мер безопасности, не завершил выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках, не проверил оценку правильности и достаточности мер безопасности по подготовке рабочего места, их соответствие характеру и месту работы, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа; не были приняты исчерпывающие меры, препятствующие доступу работников к частям электроустановки, оставшимся под напряжением, (нарушение п.п. 4.1, 5.1, 10.3, 10.6-10.7, 10.9, 6.32, 3.5. ПОТЭЭ). - Нарушение погибшим (производителем работ) требований охраны труда во время работы: Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда выразившееся в приближении к токоведущим частям, находящихся под напряжением, на не допустимое расстояние; допустил самовольное произведение работы в электроустановках без наряда-допуска, не проведен целевой инструктаж члену бригады; не обеспечил в полном объеме процедуру допуска, которая должна была проходить непосредственно на рабочем месте совместно с допускающим, не провел подготовку рабочего места (нарушение п.п. 5.1, п. 10.4, п.6.32, п.10.7, п.10.8 ПОТЭЭ). - Неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны руководителей и специалистов ООО «ЗСНХ» за соблюдением Правил, требований инструкций по охране труда, ходом выполнения работ в электроустановках, в необеспечении соблюдения работниками трудовой и производственной дисциплины, требований правил и норм безопасности, за состоянием соответствия условий труда на рабочих местах требованиям безопасности, за созданием безопасных условий труда (нарушение п.п. 1.2., 2.4. ПОТЭЭ). |  |  |

4. Фото и схема места происшествия