Приложение № 2

Уроки, извлеченные из несчастных случаев

| УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ |  | 3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 3.1 Доведены до работников АО «ДМЗ» обстоятельства и причины несчастного случая. 3.2 Проведен внеплановый инструктаж по охране труда с электротехническим персоналом АО «ДМЗ». 3.3 Проведена внеочередная проверка знаний по электробезопасности в постоянно действующей комиссии АО «ДМЗ» у электротехнического персонала, причастного к данному несчастному случаю. 3.4 Проведена внеочередная специальная оценка условий труда на рабочем месте электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования № 769. 3.5 Все работники АО «ДМЗ» обеспечены средствами индивидуальной защиты. |
| --- | --- | --- |
| Дата происшествия | 07.08.2025 |  |
| Наименование организации | АО «Демиховский механический завод» (далее – АО «ДМЗ») |  |
| Место несчастного случая | Территория АО «ДМЗ», кабельная линия 10 кВ, Московская область |  |
| Вид происшествия | Поражение электрическим током |  |
| - Краткое описание несчастного случая 30.07.2025 в связи с повреждением кабеля 10 кВ фидера № 102, поступил звонок от дежурного электромонтера оперативно-выездной бригады Орехово-Зуевской группы подстанции филиала ПАО «Россети Московский регион» (далее – Россети) о том, что на подстанции № 258 (зона ответственности Россетей) снято напряжение с фидера № 102, и тележка масляного выключателя перемещена в ремонтное положение. После этого оперативный дежурный АО «ДМЗ» на РП-1 проверил отсутствие напряжения на рабочем кабеле «В», установил заземление и сделал запись в оперативный журнал. 07.08.2025 с 08:30 проводились подготовительные работы к ремонту электрокабеля 10 кВ фидера № 102, который находится в районе периметра с внешней стороны территории АО «ДМЗ», двумя бригадами электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда (пострадавший) выполнял работу по раскопке электрокабеля в составе первой бригады, в который были 3 электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда. Наряды-допуски на производство земельных работ по поиску неисправного кабеля отсутствовали, ответственные производители работ ход работ не контролировали, действиями бригад не руководили. По окончании земельных работ бригада была удалена из траншеи. В раскопанной траншее проходило по 2 кабеля фидера № 102 и фидера № 402. Бригада в составе начальника электротехнической лаборатории и электромонтера по испытаниям и измерениям приступила к поиску кабеля, который необходимо было вывести в ремонт. К кабелю фидера № 102 РП-1 ячейки 7 подстанции № 258 был подключен генератор звуковой частоты Г34-2500, а на месте поиска повреждения кабеля с помощью приборов, поискового приемника, штанги поисковой и накладной рамки было определено возможное место повреждения кабеля, в котором сигнал генератора четко слышан, однако видимых признаков повреждения кабеля обнаружено не было. Дополнительно была проведена проверка на наличие напряжения данного кабеля рамкой с наушниками от прибора «Поиск», затем начальник электротехнической лаборатории сказал: ну все, можно резать. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда (пострадавший) молча спустился в траншею и с помощью ножниц механических секторных для резки кабеля НС-70Бс приступил к резке электрокабеля. В этот момент раздался хлопок, сопровождаемый вспышкой, сильным гулом и открытым пламенем. Одежда на электромонтере по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда (пострадавшем) загорелась, он выпрыгнул из траншеи, члены бригады оперативно потушили одежду и уложили его на землю. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая оказала пострадавшему медицинскую помощь и доставила его в больницу, где его госпитализировали. Находясь на лечении, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда скончался 14.08.2025. 2. Причины несчастного случая 2.1 Нарушен порядок допуска к работам с повышенной опасностью. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда (пострадавший) был допущен к работам без стажировки, прохождения дублирования и противоаварийной тренировки. Отсутствовала соответствующая группа по электробезопасности для производства работ в электроустановках напряжением свыше 1000 В, чем нарушены требования статей 22 и 214 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 21 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796. 2.2 Земляные работы по раскопке кабельной линии и работы по определению поврежденной кабельной линии проводились без оформления наряда-допуска, чем нарушен пункт 4.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н (далее – ПОТЭЭ). 2.3 Не выполнены технические мероприятия (не проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях), чем нарушен пункт 4.1. ПОТЭЭ. 2.4 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда (пострадавший) проводил работы в действующей электроустановке 10 кВ без электрозащитных средств, чем нарушил требования пункта 37.23 ПОТЭЭ. |  |  |

4. Фото места происшествия

___________