Приложение № 2

Уроки, извлеченные из несчастных случаев

| УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ |  | 3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 3.1. Доведены до работников АО «УСК» обстоятельства и причины несчастного случая. 3.2. Проведен внеплановый инструктаж по охране труда с электротехническим персоналом. 3.3. Проведена внеплановая проверка знаний по электробезопасности работникам РЭС Вешкаймского района АО «УСК». 3.4. Проведена внеплановая проверка знаний по электробезопасности работникам Вешкаймского РЭС Барышского ПО филиала ПАО «Россети Волги» - «Ульяновские распределительные сети». 3.5. Проведена внеплановая специальная оценка условий труда на рабочем месте - электромонтеру по ремонту и эксплуатации распределительных сетей и подстанций 4 разряда РЭС Вешкаймского района АО «УСК». |
| --- | --- | --- |
| Дата происшествия | 16.09.2024 |  |
| Наименование организации | АО «Ульяновская сетевая компания» (далее – АО «УСК») |  |
| Место несчастного случая | ПС 110/35/10 кВ «Вешкайма» ячейка № 17, Ульяновская область |  |
| Вид происшествия | Поражение электрическим током |  |
| - Краткое описание несчастного случая Бригада АО «УСК» в составе электромонтера по ремонту и эксплуатации распределительный сетей и подстанций 4 разряда (пострадавший) (далее – электромонтер № 1), электромонтер № 2, электромонтер № 3, электромонтер № 4, производитель работ и ответственный руководитель прибыла на место выполнения работ для прокладки кабельной перемычки между ячейкой 17 и ячейкой 3 на подстанции Вешкайма ПС 110/35/10 кВ, принадлежащей филиалу ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские распределительные сети». Старший диспетчер Вейшкаймского РЭС Барышского ПО филиала ПАО Россети Волга» - «Ульяновские распределительные сети» отказался выписывать наряд-допуск для работы в электроустановках, сказав, что в его обязанностях есть только подготовка рабочего места, и предоставил свой бланк наряда-допуска старшему мастеру филиала ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские распределительные сети». Ответственный руководитель АО «УСК» начал заполнять наряд-допуск под диктовку старшего диспетчера Вейшкаймского РЭС Барышского ПО филиала ПАО Россети Волга» - «Ульяновские распределительные сети». В 10:50 старший диспетчер Вейшкаймского РЭС Барышского ПО филиала ПАО Россети Волга» - «Ульяновские распределительные сети» выдал разрешение на подготовку рабочего места. По прибытии бригады на подстанцию ячейка 17 была открыта, висел плакат безопасности «Работать здесь». Допускающий провел целевой инструктаж, показал указатель высокого напряжения, где напряжение в это время отсутствовало. Электромонтер № 4 приступил к разделке кабеля, когда кабельная муфта была готова, электромонтер № 1 стал подтягивать кабель к ячейке 17. Так как кабель был тяжелый, производитель работ через 10 метров помогал ему подтянуть кабель к ячейке. Затем электромонтер № 1 и электромонтер № 2 стали заводить кабель в ячейку 17. Потом послышался треск и крик о помощи. Производитель работ обернулся и увидел лежащего на земле электромонтера № 1. Производитель работ вместе с ответственным руководителем подбежали к электромонтеру № 1 и стали оказывать ему первую помощь. Приехавшие медицинские работники начали проводить реанимационные мероприятия, а после окончания реанимационных мероприятий сотрудники скорой медицинской помощи констатировали его смерть. - Причины несчастного случая 2.1. Неудовлетворительная организация производства работ допускающим, выразившаяся в нарушениях порядка допуска к работам с повышенной опасностью, а именно: 2.1.1. Допуск электромонтеров к работам в электроустановке напряжением 10 кВ без установки переносного заземляющего устройства в сторону линии вопреки команде диспетчера, не ограждение опасных зон электроустановки, оставшихся под напряжением, а также непроведение инструктажа ответственному руководителю и производителю работ по схеме электроснабжения электроустановки. 2.1.2. Допуск работников к работе в электроустановке по наряду-допуску, оформленному лицом, не имеющим права выдачи нарядов-допусков. 2.1.3. Допуск работников к работе в электроустановке без проверки наличия у них соответствующей группы допуска по электробезопасности. 2.1.4. Допуск работников к работе в электроустановке без использования устройства видеофиксации процесса допуска. Нарушены требования пунктов 5.8, 10.1, 10.3, 10.9, 11.4, 16.1, 21.6, 21.8, 46.3, 46.4, 46.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. 2.2. Неудовлетворительная организация производства работ производителем работ, выразившаяся в нарушениях порядка допуска к работам с повышенной опасностью, а именно допуск работников к работам в электроустановке при ненадлежащей подготовке рабочего места. |  |  |