Приложение № 2

Уроки, извлеченные из несчастных случаев

| УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ |  | 3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая - Проведен внеплановый инструктаж по охране труда, с разбором причин несчастного случая. - Проведена внеочередная проверка знаний правил работы в электроустановках электротехническому персоналу организации. - Руководителем (заместителем руководителя) пройдена аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики. |
| --- | --- | --- |
| Дата происшествия | 25.06.2025 |  |
| Наименование организации | ООО «СК Паритет» |  |
| Место несчастного случая | Железнодорожный мост, 293 км, 2 путь перегона Муром I – Навашино, Москва |  |
| Вид происшествия | Поражение электрическим током |  |
| - Краткое описание несчастного случая Работниками - промышленными альпинистами ООО «СК Паритет» проводились работы по противокоррозионной защите металлических пролетных строений железнодорожного моста через реку Ока. 25.06.2025 планировалось выполнение работ вблизи воздушной линии электропередачи автоблокировки 10 кВ. Перед началом производства работ работникам проведен инструктаж. Работы выполнялись с применением альпинистского снаряжения. Для безопасного спуска альпиниста вблизи воздушной линии электропередач применялась оттяжка работника через страховочную систему другим работником, общение с которым осуществлялось с помощью команд. Около 14:00 промышленный альпинист при выполнении комплекса работ по противокоррозионной защите металлических пролетных строений железнодорожного моста без согласования команд со страхующим работником начал спуск и приблизился к воздушной линии электропередачи автоблокировки 10 кВ, находящейся под напряжением, на расстояние менее допустимого и был поражен электрическим током. 2. Причины несчастного случая 2.1 Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в непроведении технических мероприятий, связанных с отключением воздушной линии электропередач автоблокировки, нарушены требования п. 5.3, п. 16.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (далее – Правила). 2.2 Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушения допуска к работам с повышенной опасностью, выразившееся в организации и проведении работ в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением без надзора наблюдающего из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, нарушены требования п. 47.12, п. 47.14 Правил. 2.3 Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушение порядка допуска к работам с повышенной опасностью, выразившееся в нарушении допуска персонала к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, нарушены требования п. 47.13 Правил. |  |  |