ДОКЛАД
о предварительных итогах подготовки к отопительному периоду 
2026–2027 годов Ямало-Ненецкого автономного округа
(по состоянию на 28 сентября 2026 г.)

Оценка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026–2027 годов подлежат 28 теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций (далее – ТСО) в 12 муниципальных образованиях:
	Ямало-Ненецкий автономный округ

	12 муниципальных образований

	28 ТСО

	1 ГРЭС, 1 ПГЭ
> 220 котельных
> 1,7 тыс. км сетей



Для проведения оценок в 2026 году задействовано инспектора энергонадзора 
и инспекторов в области промышленной безопасности.
По состоянию на 28 сентября 2026 г.:
· ЯНАО: завершена работа 6 комиссий муниципальных образований, 
в работе 6 комиссий.
На текущую дату всего выявлено 168 замечаний. Характерные замечания:
· отсутствие результатов приёмки объектов теплоснабжения 
из ремонта, оценки качества ремонта, а также актов приёмки;
· непроведение экспертизы промышленной безопасности оборудования опасных производственных объектов;
· непроведение технического диагностирования теплоэнергетического оборудования с целью продления срока эксплуатации;
· отсутствие перечня запаса материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ;
· отсутствие документов, подтверждающих проведение мероприятий 
по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке.
Следует отметить, что по итогам оценки готовности к прошлому отопительному периоду было выявлено 1 440 замечаний, из которых в период работы комиссий устранено 1 084 замечания, 356 замечаний включено в оценочные листы 
с установленным сроком устранения. При этом только 198 замечаний были повторно проверены комиссиями 5-ти муниципальных образований с подтверждением 
их устранения, статус оставшихся 158 замечаний остаётся неизвестным. Ответственность председателей комиссий за непроведение повторной оценки 
не установлена, стимулы проведения таких оценок отсутствуют и, несмотря 
на направление соответствующей информации, органами прокуратуры мер побуждения не принято.
Как в ходе подготовки к предыдущему, так и текущему отопительному периоду, комиссии органов местного самоуправления слишком рано приступают 
к оценке обеспечения готовности. Продолжается выявление невыполнения графиков, незавершённых ремонтов и иных работ по подготовке объектов теплоснабжения.
Муниципальные образования (несмотря на отсутствие соответствующего показателя) продолжают практику неуказания выявленных замечаний ТСО 
для повышения своего рейтинга.

Оценка готовности муниципальных образований
В соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду, утверждённой приказом Управления от 13 августа 2026 г. № ПР-322-575-о, оценка обеспечения готовности к отопительному периоду первых муниципальных образований начинается с 14 сентября 2026 г. исходя 
из климатических особенностей субъектов и сроков завершения работ комиссий муниципальных образований.
Всеми муниципальными образованиями разработаны (актуализированы) 
и размещены на официальных сайтах порядки (планы) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения и планы подготовки 
к отопительному периоду.

Текущее состояние обслуживания и ремонтов теплоэнергетического оборудования (по состоянию на 1 сентября 2026 г.)
	Оборудование
	Ямало-Ненецкий автономный округ

	Паровые и водогрейные котлы, шт.
	План
	284

	
	Факт
	284

	
	% вып.
	100 %

	Тепловые сети, км.
	План
	437,17

	
	Факт
	437,17

	
	% вып.
	100 %

	Центральные тепловые пункты, шт.
	План
	13

	
	Факт
	13

	
	% вып.
	100 %


 
Правое регулирование
Несмотря на выявленные при проведении оценки обеспечения готовности 
к прошлому отопительному периоду недостатки Правил обеспечения готовности 
к отопительному периоду (далее – Правила) и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Порядок), утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. 
№ 2234 и вступивших в силу 1 марта 2025 г., изменения в них не внесены, оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026–2027 годов будет осуществляться в соответствии с существующими редакциями, в которых 
не урегулированы следующие проблемные вопросы:
1. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 
предполагает проверку наличия (1) или отсутствия (0), а не контроль соблюдения положений правил.
2. «Бумажные» показатели для расчета индекса готовности 
к отопительному периоду (наличие перечней документов и инструкций; различных организационно-распорядительных документов; удостоверений, журналов 
и протоколов проверки знаний) имеют больший удельный вес (0,5) над показателями фактического технического состояния (0,01–0,05).
3. Отсутствие ранжирования объектов теплоснабжения у ТСО, 
что приводит к безусловной готовности лица, подлежащего оценке при достаточном количестве объектов оценки (чем больше объектов, тем больше среднеарифметическое значение индекса готовности).
4. Отсутствие вопросов состояния промышленной безопасности газового оборудования источников теплоснабжения (газовых котельных, составляющих 
всё большую часть, и сетей газопотребления). Правилами и Порядком предусматривается оценка соблюдения общих требований промышленной безопасности и состояние оборудования, работающего под избыточным давлением (тепловых сетей) в части проведения освидетельствования и испытаний.
5. На готовность к отопительному периоду муниципальных образований 
не влияет количество ТСО с уровнем готовности «Не готов», 
то есть у муниципального образования отсутствует стимул обеспечения готовности 
к отопительному периоду ТСО на его территории.

Участие в противоаварийных тренировках
В соответствии с пунктом 1 решений Протокола совещания под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Ересько по вопросу подготовки прохождению отопительного периода 2026–2027 гг. от 15 мая 2026 г. № 532-ПРМ-АЕ представители Управления приняли участие в:
· 5 противоаварийных тренировках на территории ЯНАО 
(города Губкинский, Муравленко, Ноябрьск, Новый Уренгой);

Оценка готовности источников тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки
В соответствии с установленным графиком, в ходе оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026–2027 годов внимание будет уделено источникам тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки (объекты генерации):
· Тюменская область: 3 ТЭЦ;
· ХМАО-Югра: 3 ГРЭС;
· ЯНАО: 1 ГРЭС, 1 ПГЭ.
На основании Правил в отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности 
к отопительному периоду (в теплотехнической части) в полном объёме.
[bookmark: _GoBack]В ЯНАО проведён осмотр и рассмотрение документов Ноябрьской парогазовой электростанции, выявлено 5 замечаний, 3 из которых к настоящему времени устранены, на устранении находятся 2 замечания. По Уренгойской ГРЭС предварительно выявлено 10 замечаний.
На текущую дату представители Управления для участия в работе комиссий Министерства энергетики Российской Федерации по оценке готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон не привлекались.

Взаимодействие с органами прокуратуры
В целях рассмотрения вопросов теплоэнергетики должностные лица Управления привлекались органами прокуратуры в качестве специалистов 
для участия в проверках:
· Прокуратура г. Новый Уренгой: проверка исполнения законодательства при подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону (с 31 августа 2026 г.).


Аварийность
При прохождении прошлого отопительного периода аварийные ситуации 
в сфере теплоснабжения, аварии на объектах теплоснабжения, относящихся 
к категории опасных производственных объектов, на территории деятельности Управления не зарегистрированы. В

В целом
Отсутствует комплексный подход оценки готовности к отопительному периоду взаимосвязанных систем: газопроводов, линий электропередачи, объектов хранения топлива.
Формально, ненормативное состояние сетей газораспределения 
и газопотребления, а также линий электропередачи, не являющихся объектами теплосетевого хозяйства, не ставится в зависимость с получением паспортов готовности муниципальных образований в связи с отсутствием соответствующих требований в Правилах. При этом следует отметить, что прекращение подачи газа 
или электроэнергии в отопительный период в условиях отрицательных температур 
и невозможность получения теплоносителя для отопления может привести 
к негативным последствиям, при которых формальное наличие паспорта готовности не обеспечит фактичекское исполнение требований Федерального закона 
«О теплоснабжении» в части обеспечения качества теплоносителей 
и надёжного теплоснабжения потребителей.
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	Тюменская область (26)
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (31)
	Ямало-Ненецкий автономный округ (12)

	Завершено (11):
1) Армизонский муниципальный округ;
2) Аромашевский муниципальный округ;
3) Бердюжский муниципальный округ;
4) Викуловский муниципальный округ;
5) Казанский муниципальный округ;
6) Омутинский муниципальный округ;
7) Сладковский муниципальный округ;
8) Сорокинский муниципальный округ;
9) Тюменский муниципальный округ;
10) Ялуторовский муниципальный округ;
11) городской округ город Ялуторовск.

В работе (13):
1) Абатский муниципальный округ;
2) Вагайский муниципальный округ;
3) Голышмановский муниципальный округ;
4) Заводоуковский муниципальный округ;
5) Исетский муниципальный округ;
6) Ишимский муниципальный округ;
7) Нижнетавдинский муниципальный округ;
8) Тобольский муниципальный округ;
9) Упоровский муниципальный округ;
10) Юргинский муниципальный округ;
11) Ярковский муниципальный округ;
12) городской округ город Ишим;
13) городской округ город Тюмень.

Не начато (2):
1) Уватский муниципальный округ;
2) городской округ город Тобольск
	Завершено (17):
1) Берёзовский муниципальный район;
2) Кондинский муниципальный район;
3) Нефтеюганский муниципальный район;
4) Октябрьский муниципальный район;
5) городской округ город Белоярский;
6) городской округ город Нефтеюганск;
7) городской округ город Нижневартовск;
8) городской округ город Нягань;
9) городской округ город Покачи;
10) городской округ город Пыть-Ях;
11) городской округ город Урай;
12) сельское поселение Верхнеказымский;
13) сельское поселение Казым;
14) сельское поселение Лыхма;
15) сельское поселение Полноват;
16) сельское поселение Сорум;
17) сельское поселение Сосновка.
В работе (9):
1) Нижневартовский муниципальный район;
2) Советский муниципальный район;
3) Сургутский муниципальный район;
4) Ханты-Мансийский муниципальный район;
5) городской округ город Радужный;
6) городской округ город Сургут;
7) городской округ город Ханты-Мансийск;
8) городской округ город Когалым (повторная оценка после устранения замечаний);
9) городской округ город Югорск (повторная оценка после устранения замечаний).
Не начато (5):
1) городской округ город Лянтор;
2) городской округ город Мегион;
3) городское поселение Федоровский;
4) городской округ город Лангепас;
5) сельское поселение Нижнесортымский
	Завершено (6):
1) муниципальный округ Пуровский район;
2) муниципальный округ Тазовский район;
3) городской округ город Губкинский;
4) городской округ город Муравленко;
5) городской округ город Новый Уренгой;
6) городской округ город Ноябрьск.

В работе (6):
1) муниципальный округ Красноселькупский район;
2) муниципальный округ Надымский район;
3) муниципальный округ Приуральский район;
4) муниципальный округ Шурышкарский район;
5) муниципальный округ Ямальский район;
6) городской округ город Салехард



