Анализ несчастных случаев на энергоустановках,

подконтрольных органам Ростехнадзора, за 6 месяцев 2015 года

1. Основные результаты и выводы

Статистические данные показывают, что в 2015 году в сравнении с аналогичным периодом 2014 года количество несчастных случаев со смертельным исходом снизилось.

Анализ травматизма на тепловых и электрических установках (далее - энергоустановки) показывает, что за 6 месяцев 2015 года количество несчастных случаев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижено на 30 %. За 6 месяцев 2015 года зарегистрировано 25 несчастных случаев со смертельным исходом, а за аналогичный период 2014 года - 36 несчастных случаев со смертельным исходом.

Вместе с тем, остается актуальным проведение дальнейшей профилактической работы по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации энергоустановок.

На электроустановках потребителей за 6 месяцев 2015 года произошло 13 несчастных случаев со смертельным исходом, что составляет 52 % от общего количества, в электрических сетях - 11 (44 %) и в тепловых установках энергоснабжающих организаций - 1 (4 %).

2. Обстоятельства и причины несчастных случаев на электроустановках

Наибольшее количество несчастных случаев произошло в ходе выполнения работ на воздушных линиях электропередачи, вблизи шинопроводов и электропроводки без снятия напряжения, а также в распределительных устройствах вследствие случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

2.1 Основные причины несчастных случаев:

- недостаточная подготовленность персонала к выполнению приемов, влияющих на безопасность работ;

- неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала выполнению требований безопасности;

- невыполнение мероприятий по поддержанию энергоустановок в безопасном состоянии;

- неэффективность мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках;

- отсутствие контроля за проведением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок;

- личная недисциплинированность работников.

2.2.1. Несчастные случаи, связанные с невыполнением технических мероприятий по подготовке рабочих мест.

Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 13.01.2015 г. в ООО «Калугаэнерго-финанс», г. Калуга, ул. Ольговская, объект строительства «Малиновка».

Обстоятельства несчастного случая. При производстве работ по ошиновке кабеля в РУ - 0,4 кВ ТП «Малиновка» работник прикоснулся к шине соседнего автоматического выключателя, находящегося под напряжением, в результате чего был поражен электрическим током

2.2.2. Несчастные случаи, связанные с прикосновениями к элементам, находящимся под напряжением.

1. Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 26.01.2015 г. в ОАО «Дагэнергосеть», г. Махачкала, ул. Дахадаева, пролет опор № 39 - 40 ВЛ-10кВ № 9 от ПС Бабаюрт.

Обстоятельства несчастного случая. При обходе В Л - 10 кВ № 9 от ПС Бабаюрт в пролете опор № 39 - 40 электромонтер приблизился на недопустимое расстояние к оборванному лежащему на земле проводу, находящемуся под напряжением, в результате чего был поражен электрическим током

2. Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 30.03.2015 г. в ОАО «МРСК Урала» в Пермском крае, п. Усьва.

Обстоятельства несчастного случая. Во время работ по замене увлажненного масла фазы «В» в выключателе 35 кВ воздушной линии 35 кВ Усьва - Шумиха 2 на подстанции «Усьва» электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств коснулся токоведущих вводов «А» и «В» маслинного выключателя MB 35 кВ В Л 35 кВ Усьва - Шумиха 2 и был поражен электрическим током.

2.2.3. Несчастные случаи, связанные с неудовлетворительной организацией производства работ.

1. Групповой несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 20.01.2015 г. в ООО «Энергия», Кемеровская область, г. Новокузнецк, ТТТ-304 РУ-10 кВ.

Обстоятельства несчастного случая. При производстве работ по ремонту кабельной линии питающего трансформатора Т-1 ТП-304 РУ - 10 кВ пострадали два электромонтера по испытаниям и измерениям 5 разряда, один из которых получил смертельную электротравму.

2. Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 05.02.2015 г. в ОАО «Таганрогский завод «Прибой», Ростовская область, г. Таганрог, участок литейный.

Обстоятельства несчастного случая. При изготовлении детали на гидравлических прессах № 11 модели Д2430Б и № 18 модели П483 прессовщик-вулканизаторщик приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, в результате чего был поражен электрическим током.

3. Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 08.04. 2015 г., Московская область, в/ч 03863, КРУ-6 кВ.

Обстоятельства несчастного случая. В в/ч 03863, обособленном подразделении «Специальная производственно-технологическая база-2» проводилось обслуживание КРУ-6 кВ. Специалист 1 категории обособленного подразделения «Специальная производственно-технологическая база-2» приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, в результате чего был поражен электрическим током.

4. Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 08.04.2015 г. в ЗАО «НЭСК», РП-Холод, г. Саратов, Сокурский тракт, 13Б.

Обстоятельства несчастного случая. При производстве работ по отысканию места повреждения КЛ-10 кВ (РП-Холод) произошло повреждение оборудования передвижной электротехнической лаборатории (на базе а/м Газель). При самостоятельном ремонте оборудования передвижной электротехнической лаборатории на месте производства работ произошло поражение электрическим током электромонтера электротехнической лаборатории.

5. Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 27.04.2015 г. в филиале ООО «РУС - Инжиниринг», Иркутская область, г. Шелехов.

Обстоятельства несчастного случая. При проведении работ по ремонту трансформатора Т-1 в ТП-18-12 напряжением 10 кВ электромонтер приблизился к токоведущим частям, находящимся под напряжением (подвижные ножи ВВН), в результате чего был поражен электрическим током.

2.2.4. Несчастные случаи, связанные с неприменением средств индивидуальной защиты.

Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 27.05.2015 г. в Артели старателей «Нейва», Свердловская область, BJI-бкВ ЗГМ № 3.

Обстоятельства несчастного случая. Во время транспортировки крупногабаритного оборудования под линией электропередачи по ошибке была отключена другая линия. Электрослесарь взял в руки заземляющий и нижний фазный провод, чтобы обеспечить габарит для провоза под ВЛ-6 кВ бункера- питателя, в результате чего получил травму, приведшую к смертельному исходу.

2.2.5. Несчастные случаи, связанные с нарушением работником трудовой и производственной дисциплины.

Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 13.04.2015 г. в ООО «Энергосервис Коми», Республика Коми, г.Сыктывкар, п. Верхняя Максаковка.

Обстоятельства несчастного случая. При производстве ремонтных работ на ВЛ-10 кВ электромонтажник, не имея допуска к верхолазным работам, не пройдя целевого инструктажа, не получив задания от непосредственного руководителя работ, надел лазы, монтажный пояс, каску и приступил к подъему на опору №40/2 к ЛРк-1051, находящуюся под напряжением, протянув руки к разъединителю, был поражен электрическим током.

3. Обстоятельства несчастных случаев со смертельным исходом,

расследование которых не завершено

03.04.2015, Енисейское управление Ростехнадзора. Красноярский край. Красноярская железная дорога - филиал ОАО «РЖД».

При наполнении углем бункера машинист (кочегар) котельной был затянут вместе с углем на решетку бункера и засыпан слоем угля 0,5 метра, в результате чего он получил травму, приведшую к смертельному исходу.

15.05.2015, Енисейское управление Ростехнадзора. Красноярский край. ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а.

При осмотре тяги привода выключателя С-3 5 кВ (ПС №103 «Крутоярская» 35/10 кВ, ВТ-26	(ПП-61)) электромонтер поднялся на конструкцию и приблизился на недопустимое расстояние к вводам 35 кВ, находящимся под напряжением со стороны ШР ВТ-26, и попал под воздействие электрической дуги.

18.05.2015, Приокское управление Ростехнадзора. Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Калужская область, Бабынинский район, пос. Бабынино, ул. Анохина.

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей при проведении работ по ремонту ЗТП № 324 «Лицей» приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям 10 кВ и был смертельно поражен электрическим током.

27.058.2015, Центральное управление Ростехнадзора. Московская область. ООО «ГрадСтройИнвест».

В КТП № 1371, принадлежащей ООО «ГрадСтройИнвест», обнаружен труп главного энергетика. Обстоятельства несчастного случая выясняются.

27.05.2015, Северо-Западное управление Ростехнадзора. «Прионежская сетевая компания», г. Кемь, КТП-103.

Во время производства работ по обслуживанию трансформаторной подстанции РУ-10кВ от прикосновения ко второй секции шин, находящейся под напряжением, водитель автомобиля (с совмещением обязанностей электромонтера ОВБ) получил смертельную травму.

29.05.2015, Сибирское управление Ростехнадзора. Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», Омская область, Калачинский район, г. Калачинск.

При производстве работ по техническому обслуживанию выключателя МВ-10 кВ Вт-1 в ТП 10/0,4 кВ ТП-8 по наряду-допуску электромонтер по испытаниям и измерениям приблизился к токоведущим частям, находящимся под напряжением 10 кВ, на расстояние менее допустимого, в результате чего был смертельно поражен электрическим током.

17.06.2015, Енисейское управление Ростехнадзора. ЗАО «Васильевский рудник», Красноярский край, ПС 35/6 кВ «Васильки».

При выполнении работ на линейном портале линейного разъединителя 35 кВ фидера Т-50 электромонтер получил удар электротоком.

25.06.2015, Северо-Кавказское управление Ростехнадзора. ООО «PH-Туапсинский НПЗ», Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 1. Мачта М-23 на здании ТП-5Н.

При монтаже электрокнопки освещения мачты на здании произошло поражение электрическим током электромонтера электроцеха, вследствие чего наступила смерть.

4. Меры по предотвращению несчастных случаев

при эксплуатации энергоустановок

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных, групповых и тяжелых несчастных случаев на энергоустановках, Ростехнадзор рекомендует руководителям организаций:

- Доводить до работников материалы настоящего анализа при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

- Повысить уровень организации производства работ на электрических и тепловых установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

- Обеспечивать проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации энергоустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках не допускать.

- Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

- Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

- Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

- Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров.

- Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

- Обеспечить выполнение требований безопасности на линиях электропередачи, находящихся под наведенным напряжением.

- Не допускать проведение работ вне помещений при проведении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.