Анализ

причин аварий на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора, за 9 месяцев 2016 года

За прошедшие 9 месяцев 2016 года произошла 51 авария на объектах электроэнергетики и 6 аварийных ситуаций при теплоснабжении.

В соответствии	с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846 (далее - Правила), Ростехнадзором расследовалась 51 авария, из них на гидроэлектростанциях -	3, в электроустановках потребителей - 1, на тепловых электростанциях - 7, на объектах электросетевого хозяйства - 40.

В соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными	постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114, Ростехнадзором расследовались 6 аварийных ситуаций, из них на магистральных тепловых сетях - 5, на источнике тепловой энергии - 1.

В отношении субъектов электроэнергетики в 2016 году общее количество аварий по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 19 % (за 9 месяцев 2015 года произошло 43 аварии).

Наиболее часто в 2016 году происходили аварии, классифицируемые по следующим признакам:

- 30 аварий (53%), в результате которых произошло отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности энергосистемы, включая разделение энергосистемы на части, выделение отдельных энергорайонов Российской Федерации на изолированную от Единой энергетической системы России работу (при отключении всех электрических связей с Единой энергетической системой России) (подпункт «и» пункта 4 Правил);

- 6 аварий (10%), в результате которых произошло повреждение турбины номинальной мощностью 10 МВт и более, что привело к вынужденному простою в ремонте оборудования в течение 25 суток и более (подпункт «в» пункта 4 Правил);

- 6 аварий (10%), в результате которых произошло нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к прекращению связи (диспетчерской связи, передачи телеметрической информации или управляющих воздействий противоаварийной или режимной автоматики) между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, объектом электроэнергетики и (или) энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более (подпункт «н» пункта 4 Правил);

- 5 аварий (9%), в результате которых произошли нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более (подпункт «л» пункта 4 Правил);

- 5 аварийных ситуаций (9%), в результате которых произошло прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов (подпункт «а» пункта 3 Правил расследования аварийных ситуаций при теплоснабжении);

- 2 аварии (3%), в результате которой произошло отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), генерирующего оборудования мощностью 100 МВт и более на 2 и более объектах электроэнергетики, вызвавшее прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более, продолжительностью 30 минут и более (подпункт «к» пункта 4 Правил);

- 1 авария (2%), в результате которой произошло отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части за пределы 50,00 +/- 0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более (подпункт «ж» пункта 4 Правил);

- 1 авария (2%), в результате которой произошло повреждение энергетического котла паропроизводительностью 100 тонн в час и более с деформацией элементов каркаса, что привело к вынужденному простою в ремонте котла в течение 25 суток и более (подпункт «б» пункта 4 Правил);

- 1 аварийная ситуация (2%), в результате которой произошло повреждение оборудования, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии (подпункт «б» пункта 3 Правил расследования аварийных ситуаций при теплоснабжении).

По информации, сформированной Ростехнадзором при проведении проверок электросетевых компаний, доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы в распределительных сетях, составляет 51%, в магистральных сетях - 56%. Степень износа основных фондов Единой национальной (общероссийской) электрической сети в среднем составляет 58 %.

По итогам 9 месяцев 2016 года можно выделить следующие основные причины аварий на электрооборудовании:

- отсутствие мониторинга за состоянием оборудования имеющего большие сроки эксплуатации;

- низкое качество программ проверки устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики, проверки устройств автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления;

- низкое качество технологических карт на ремонт оборудования, в которых часто описаны не все необходимые виды работ и материалов для их выполнения;

- недостаточно внимания уделяется электромагнитной обстановке на объектах, соблюдению сроков выполнения мероприятий по электромагнитной совместимости, что ведет к отказу работы устройств релейной защиты и автоматики;

- недостаточно внимания уделяется грозозащите объектов, проверке ее исправного состояния и принятию необходимых мер по ее содержанию в исправном состоянии;

- неподготовленность персонала к обслуживанию оборудования (особенно нового, микропроцессорного поколения) по всей номенклатуре, установленного на объектах электросетевого хозяйства;

- несоблюдение сроков, невыполнение технического обслуживания, проведения ремонтов оборудования и устройств в требуемых объемах;

- отсутствие контроля за техническим освидетельствованием оборудования;

- неисправность устройств релейной защиты и автоматики; износ оборудования в процессе длительной эксплуатации; неправильная (излишняя) работа средств режимной и аварийной автоматики из-за проектных ошибок, отклонений от проектов в процессе монтажа и эксплуатации оборудования; неправильного расчета (или не в полном объеме) уставок срабатывания этих устройств;

- нарушение в работе противоаварийной или режимной автоматики, обусловленное ошибочными действиями персонала;

- неквалифицированные действия обслуживающего персонала в связи с некачественными производственными инструкциями;

- низкое качество проведения технического обслуживания оборудования с последующими его отказами из-за сбоев в работе релейной защиты и автоматики, коротких замыканий, перекрытия фарфоровых изоляторов;

- провоз негабаритных грузов, работа грузоподъёмных механизмов вблизи воздушных линий электропередачи, несанкционированная рубка и транспортировка леса с несоблюдением безопасного расстояния (вплоть до касания) проводов воздушных линий электропередачи, замыканием на землю и последующим развитием аварии;

- производственные дефекты оборудования, приводящие к механическому повреждению, разрушению оборудования и возможному возгоранию.

Меры по предотвращению аварийности на объектах энергетики:

- проводить разъяснительную работу с персоналом о порядке действия персонала при нарушениях нормального режима электрической части энергосистемы;

- повысить уровень организации работ по ремонту энергооборудования, усилить контроль за проведением (соблюдением периодичности и объема) инструктажей по охране труда;

- повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств;

- обеспечивать проверку знаний персонала нормативных правовых актов при эксплуатации энергоустановок;

- усилить контроль за техническим состоянием средств диспетчерской связи и организации их эксплуатации;

- при техническом освидетельствовании разрабатывать весь необходимый комплекс мероприятий для увеличения срока службы оборудования и сооружений с индивидуальным подходом к каждой единице оборудования (сооружения);

- проверить электромагнитную обстановку на объектах. Соблюдать сроки нормативных испытаний и выполнить все мероприятий по электромагнитной совместимости объектов;

- разработать план и провести все необходимые мероприятия по восстановлению грозозащиты объектов;

- проводить учащенную диагностику оборудования с длительным сроком службы с применением новых видов диагностирующих приборов (тепловизионный или пирометрический контроль, акустический контроль частичных разрядов и др.);

- производить корректировку программ проверки устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики, проверки устройств автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления с учетом инструкций производителей и нормативной технической документации.

При расследовании причин аварий разрабатывать полный объем мероприятий по недопущению подобных аварий. В актах расследования прописывать предупредительные меры по недопущению подобных случаев на других объектах предприятия.