Анализ несчастных случаев на энергоустановках,

подконтрольных органам Ростехнадзора, за 6 месяцев  2014 года

1. Основные результаты и выводы

Статистические данные показывают, что в 2014 году наметилась тенденция к снижению количества несчастных случаев со смертельным исходом. Это подтверждает эффективность проведенных мероприятий контрольно - профилактической работы по предупреждению травматизма в поднадзорных организациях. Такая работа должна проводиться систематически и непрерывно, постоянно совершенствоваться.

Анализ травматизма на тепловых и электрических установках (далее - энергоустановки) показывает, что за 6 месяцев в 2014 году количество несчастных случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижено на 10 %. За 6 месяцев 2014 года на энергоустановках, поднадзорных Ростехнадзору, зарегистрировано 37 несчастных случаев смертельным исходом, а за аналогичный период 2013 года - 43 несчастных случаях со смертельным исходом.

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом за 6 месяцев 2014 года произошло на электроустановках потребителей - 25 (67 %), в электрических сетях - 9 (25 %) и в тепловых установках энергоснабжающих организаций - 3 (8 %).

За 6 месяцев 2014 года в поднадзорных организациях на территориях управлений Ростехнадзора произошло 3 групповых несчастных случая со смертельным исходом, основной причиной которых явилось невыполнение организационных и технических мероприятий при выполнении работ в электроустановках.

2. Обстоятельства и причины несчастных случаев на

электроустановках

Из 37 несчастных случаев на энергоустановках, которые расследовались в период с января по июнь в 2014 года, 34 произошли на электроустановках, что составляет 92 % от общего числа.

Наибольшее количество несчастных случаев произошло в ходе выполнения работ на воздушных линиях электропередачи, в ячейках распределительных устройств до и выше 1000 В, вблизи шинопроводов и электропроводки, без снятия напряжения, а также в распределительных устройствах, при случайном прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

2.1. Основные причины несчастных случаев:

недостаточная подготовленность (как психологическая, так и квалификационная) персонала к выполнению приемов, влияющих на безопасность работ;

низкая надежность технических устройств энергоустановок, влияющих на безопасность проводимых работ;

неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала выполнению требований безопасности;

невыполнение мероприятий по поддержанию энергоустановок в безопасном состоянии;

неэффективность мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках;

личная недисциплинированность работников;

отсутствие контроля за проведением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок.

2.2.1. Несчастные случаи, связанные с самовольными или

неправомерными действиями пострадавших

За 6 месяцев 2014 года несчастные случаи при выполнении технического обслуживания произошли в ходе выполнения операций в электроустановках, распределительных устройствах, на воздушных линиях электропередачи, на трансформаторных подстанциях. Главная их причина - невыполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, а именно: оформление работ с нарушениями требований норм и правил, невыполнение необходимых отключений и мер, исключающих ошибочное или самопроизвольного включение, невыполнение мероприятий по проверке отсутствия напряжения

на токоведущих частях и установке переносных заземлений.

Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 27 февраля 2014 г. в г. Новоржеве, опора № 9, BJI- 10 кВ за линейным распределителем (JIP) 24-08-02 «Васюгино».

Обстоятельства несчастного случая. При подготовке рабочего места электромонтер не получив непосредственных указаний от допускающего, вышел из фургона и самовольно поднялся на опору № 9 за J1P 24-08-02 BJ1-10 кВ 24-08. Без применения электрозащитных средств (диэлектрических перчаток и указателя напряжения) приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям и был поражен электрическим током.

2.2.2. Несчастные случаи, связанные с прикосновениями к элементам,

находящимся под напряжением

1. Типичным примером является несчастный случай со смертельным

исходом, произошедший 16 января 2014 г. в Костромской области, СИП BJI-10 кВ на остановочной платформе 721 км 2-го пути перегона Буй-Ратьково-Рожново.

Обстоятельства несчастного случая. Электромонтер контактной сети во время осмотра места повреждения СИП ВЛ-10кВ перелез через ограждение платформы, держась одной рукой за металлическое ограждение платформы, поднял ногой провод СИП BJI-10 кВ, находившийся на снегу под напряжением, в результате чего был поражен электрическим током.

2. Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 12 мая 2014 г. в Тюменской области, Тюменский район, с. Червишево, ПС «Червишево».

Обстоятельства несчастного случая. Во время работ по замене изоляторов на КРУН-10 кВ ПС 110 кВ «Червишево» мастер группы взял лестницу, установил её к КРУН-10 кВ в районе ячейки № 7 «Сибирь ТП-2», со смещением в сторону ячейки № 5 «Червишево-1», находящейся под рабочим напряжением, предположительно, поднялся на неё для проверки соответствия привезенных проходных изоляторов установленным, приблизился на недопустимое расстояние до проходного изолятора 10 кВ ф. «С» на крыше КРУН-10 кВ ячейки № 5 «Червишево-1», находящегося под рабочим напряжением, был поражен электрическим током.

2.2.3. Несчастные случаи, связанные с неудовлетворительной

организацией производства работ.

Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 17 мая 2014 г. с работником ООО «Орехово-Зуевская электросеть», Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская, д. 14, подстанция ТП-136, РУ 10 кВ, ячейка № 1.

Не выполнены в полном объеме технические мероприятия.

Обстоятельства несчастного случая. Во время проведения технического обслуживания оборудования ячейки № 1 в РУ-10 кВ ТП-136 электромонтёр коснулся токоведущих частей и получил смертельную электротравму.

3. Меры по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации

энергоустановок

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных, групповых и тяжелых несчастных случаев на энергоустановках, Ростехнадзор рекомендует руководителям предприятий, организаций, учреждений:

1. Доводить до работников материалы настоящего анализа при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда;

2. Повысить уровень организации производства работ на электрических и тепловых установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;

3. Обеспечивать проверку знаний персонала нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации энергоустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках не допускать;

4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты;

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ;

6. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед;

7. Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров;

8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.