Анализ обстоятельств и причин несчастных случаев со смертельным исходом на энергоустановках, поднадзорных органам Ростехнадзора, 2013 год

1. Основные результаты и выводы

Профилактика травматизма, контроль за состоянием охраны труда в организациях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки, являются приоритетными направлениям деятельности органов Ростехнадзора.	Статистические данные показывают, что за последние 5 лет количество несчастных случаев на энергоустановках существенно не снижается. В 2013 году наметилась тенденция к снижению их числа.                            	Так, за  2013 год на энергоустановках, поднадзорных Ростехнадзору, зарегистрировано 102 несчастных случая со смертельным  исходом, а в 2012 и 2011 годах произошло 125 и 122 несчастных случая со смертельным исходом соответственно. В 2010 году - 126 несчастных случаев со смертельным, в 2009 году – 122 несчастных случая со смертельным. Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом за  2013 год произошло на электроустановках потребителей – 70 (69%)  и в электрических сетях – 25 (24%). На ГТС произошел 1 (1%) несчастный случай, в тепловых установках энергоснабжающих организаций — 6 (6%). За 2013 год в организациях, поднадзорных территориальным органам Ростехнадзора, произошло 13 групповых несчастных случаев,  причинами которых явились потеря чувства опасности (приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на недопустимое расстояние), невыполнение организационно-технических мероприятий при проведении работ в электроустановках.

2. Обстоятельства и причины несчастных случаев на

электроустановках

Из  102 несчастных случаев на энергоустановках, которые расследовались  в 2013 году, 95 произошло на электроустановках, что составляет 93 %  от общего числа.																			Результаты расследования несчастных случаев и причины их возникновения показывают, что в большинстве своем основными предпосылками являются грубейшие нарушения правил безопасности.								Наиболее опасными видами электрооборудования являются воздушные линии электропередачи, ячейки распределительных устройств до и выше 1000 В, шинопроводы и электропроводка.											Наибольшее количество несчастных случаев произошло от воздействия электрического тока при выполнении работ в распределительных устройствах, на воздушных линиях электропередачи, а также при случайном прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

2.1.Основные причины несчастных случаев:

Основными причинами несчастных случаев являются:

- недостаточная подготовленность (как психологическая, так и квалификационная) персонала по применению безопасных приемов, выполнения работ;

- низкая надежность технических устройств (энергоустановок), влияющих на безопасность проводимых работ;

- неэффективность  мероприятий поддержания энергоустановок в безопасном состоянии;

- неэффективность мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на энергоустановках;

- недостаточный контроль за выполнением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок;

- ошибочные действия пострадавшего;

- личная недисциплинированность работников.

2.2. Обстоятельства несчастных случаев от воздействия электрического тока произошедшие в 2013 году

2.2.1. Несчастные случаи, связанные с неудовлетворительной организацией производства работ

За  2013 год несчастные случаи при выполнении технического обслуживания произошли в ходе выполнения операций в электроустановках, распределительных устройствах, на воздушных линиях электропередачи, на трансформаторных подстанциях. Главная их причина — невыполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, а именно: оформление работ в соответствии с действующими требованиями норм и правил, производство необходимых отключений и принятие мер от ошибочного или самопроизвольного включения, проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях и установка переносных заземлений.

Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 31 мая 2013 г. с электромонтером по ремонту и обслуживанию металлургического оборудования ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный октябрь» электросталеплавильного цеха № 2        (г. Волгоград).																				Обстоятельства несчастного случая. При проведении ревизии и осмотра разъединителей камер № 6 (ШРк-6) и № 14 (ШРк-14), подстанции № 48 (ЗРУ 35 кВ). Электромонтер, отключив разъединители и включив заземляющие ножи, тем самым полностью снял напряжение с секции № 2. Затем открыл двери камеры ШРк-14, запитанной от первой секции, предположительно перепутав ввод. Произвел работы в камере ШРк-14, в которой вакуумный выключатель № 3 был выключен задолго до происшествия и  напряжения на электрооборудовании не было. Затем, пройдя к камере ШРк-6, запитанной от ввода № 1, открыл двери камеры, приблизился на недопустимо близкое расстояние к электрическим контактам, находящимся под напряжением. Возникла электрическая дуга, электромонтер получил ожоги поверхности тела, от которых скончался в больнице.

Несчастный случай, со смертельным исходом, произошедший 6 апреля 2013 г. в ОАО «МРСК ЮГА» - «Ростовэнерго» производственного отделения «Центральные электрические сети» (г. Ростов-на-Дону), на производственном участке ПС 110/10/6 кВ.															   Обстоятельства несчастного случая. Электромонтер оперативно-выездной бригады службы подстанций производственного отделения «Центральные электрические сети «филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» во время выполнения работ на подстанции 110/10/6 кВ самостоятельно принял решение о приостановке оперативных переключений для снятия запрещающих плакатов и ленты ограждения рабочего места с целью выравнивания выкатных элементов комплектного распределительного устройства для последующего их вкатывания, в результате ошибочных действий при включении заземляющих ножей образовалась электрическая дуга. Пострадавший получил тяжелые термические ожоги, был госпитализирован и от полученных травм скончался.

Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 17 сентября 2013 г. в филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» Новгородская область, д. Ново-Солобско, на производственном участке ПС 110/10 кВ «Солобско».																	    Обстоятельства несчастного случая. При выполнении работ по замене изоляторов на подстанции ПС 110/10 кв «Солобско» электрослесарь, спускаясь вниз за необходимым инструментом, оступился и коснулся левой рукой фазы «С» спусков алюминиевых шин от второй секции шин к верхним разъединяющим контактам выключателя ВТ-2/10кв, расположенным в шкафу ввода 10 кв, которые находились под напряжением и одновременно держался за металлическую перегородку шкафа. В результате работник получил смертельную электротравму.

2.2.3. Несчастные случаи при выполнении высоковольтных испытаний на подстанции.

Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 5 августа 2013 г. с инженером 2-й категории ООО «Наладка ЮВЭМ» командированным ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» (г. Воронеж).																    Обстоятельства несчастного случая, произошедшего в помещении передвижной лаборатории (высоковольтный отсек) при определении места повреждения высоковольтной КЛ-6-44 кВ ЦРП ячейки № 8, состоящей из двух кабелей, один из которых находился под напряжением. Инженер по наладке электрооборудования проводил проверку результата «прожига» поврежденного кабеля. Во время проведения работ с питающего центра филиала ОАО «МРСК-Центра «Воронежэнерго» со второго, кабеля находящегося под напряжением, подалось напряжение на испытуемый кабель КЛ-6 кВ, в результате чего работник получил смертельную электротравму.

Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 29 августа 2013 г. в ООО «Икар Курганский завод ТрансАрм» Курганской области, г. Курган, в ТП 6 кВ РП-1 в здании корпуса.											    Обстоятельства несчастного случая. Во время производства замеров напряжения на кабеле, электромонтер приблизился на опасное расстояние головой к токоведущим частям оборудования, находящимся под напряжением 6 кВ, в результате чего получил смертельную электротравму.

2.2.3. Несчастные случаи, связанные со случайным прикосновениями к элементам, находившимся под напряжением.

Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 31 января 	2013 г. в ОАО «Амурский строительный завод», Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Обстоятельства несчастного случая. Во время монтажа открытой электропроводки 0,4 кВ, для подключения вентилятора вентиляционной системы, электромонтажник коснулся токоведущих частей, находящихся под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током.

Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 10 июля 2013 г. в филиале ЗАО «Электросеть» Кемеровской области, г. Междуреченск, на производственном участке в закрытом распределительном устройстве 6 кВ.																				Обстоятельства несчастного случая. Во время капитального ремонта РУ-0,4 кВ и прокладки кабельной перемычки в ТП № 23 электромонтер, приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям (шинам 6 кВ), находящимся под напряжением, был поражен электрической дугой.

2.2.5. Несчастные случаи, связанные с неудовлетворительной организацией производства работ.

Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 22 апреля 2013 г. с работником ОАО «ЮТЭК-Покачи»  г. Покачи, Тюменской области, ХМАО-Югра.											Неудовлетворительная организация производства работ при текущем ремонте электрооборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ. Допускающий дежурный электромонтер не выполнил в полном объеме технические мероприятия при подготовке рабочего места со снятием напряжения. Производитель работ по наряду-допуску нарушил производственную дисциплину и требования охраны труда по безопасному ведению работ.										Обстоятельства несчастного случая. Допускающий произвел переключения, провел целевой инструктаж членам бригады, проверил отсутствие напряжения на подготовленных рабочих местах указателем высокого напряжения (УВН) и касанием рукой токоведущих частей первой секции шин, но не выполнил исчерпывающие меры по ограждению токоведущих частей второй секции шин 10 кВ на ячейке № 5, предотвращающие приближение работников на недопустимое расстояние до токоведущих частей второй секции шин. Бригада после получения целевого инструктажа от производителя работ приступила к работе по текущему ремонту ячеек № 1 и № 2 первой секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ.															Убедившись, что переключения прошли, замечаний по подготовке рабочего места и допуску нет, ответственный руководитель работ и допускающий через 10 минут после начала работ бригадой выехали с места производства работ на базу «ЮТЭК-Покачи», чтобы выдать распоряжение дежурному электромонтеру на осмотр других ТП. 												Производитель работ приступил к осмотру шин РУ-10 кВ на высоте, при прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, был поражен электрическим током.

Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 1 марта 2013 г. с работником ИП «Павлов А. С.» в республике Башкортостан, г. Туймазы.																						Нарядом-допуском не были определены необходимые меры безопасного выполнения работ. Не выполнены в полном объеме технические мероприятия. 																						Обстоятельства несчастного случая. Во время производства работ в ТП № 1 РУ 6-10 кВ электромонтер коснулся токоведущих частей и получил смертельную электротравму.

2.1.5. Несчастные случаи, связанные с самовольными или неправомерными действиями пострадавших

Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 16 апреля 2013 г. в ОАО «Вяземский домостроительный комбинат» Смоленской области, г. Вязьма, на производственном участке в трансформаторной подстанции ТП № 5.										Обстоятельства несчастного случая. Электромонтер с  3  группой по электробезопасности до 1000 В самостоятельно принял решение: без разрешения и допуска к работе вошел  в помещение РУ-10 кВ ТП № 5, открыл кабельный отсек ячейки № 14, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, а именно к контактным соединениям жил кабеля, находящегося под напряжением 10 кВ. В результате воздействия технического электричества получил смертельную травму.

Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 11 мая 2013 г. в ООО «ПВЗ «Звезда» (г. Санкт-Петербург).								    Обстоятельства несчастного случая. При выходе из котлована кабельщик-спайщик использовал лопату, как упор для ноги. Лопата опиралась на кабельную линию 10 кВ, находящуюся под напряжением. В результате воздействия веса кабельщика-спайщика была нарушена изоляция кабеля, произошло короткое замыкание, возникла дуга, которая и стала причиной смертельной травмы.

2.1.6. Несчастные случаи, связанные с нарушением технологического процесса, выразившимся в невыполнении мер безопасности.

Типичным примером является несчастный случай, произошедший 6 мая 2013 г. в филиале Шадринские электрические сети ОАО «ЭнергоКурган» Курганской области, г. Шадринск.													     Обстоятельства несчастного случая. В деревне Верхние-Ключи на ферме во время грозы сорвало шифер, при его падении с трансформаторной подстанции были оборваны два провода. Бригада, прибывшая на трансформаторную подстанцию «КТП-412вк», оценив обстановку и увидев оборванные провода, приняла решение отключить линию и осмотреть повреждения оборудования. Электромонтер прошел в подстанцию для отключения линии 0,4 кВ. Мастер поднял руками алюминиевый профильный лист, который лежал на одном из оборванных проводов и отбросил его в сторону. Далее приблизился на недопустимое расстояние к еще не отключенным токоведущим частям поврежденной воздушной линии 0,4 кВ, взял в руки провода и был поражен электрическим током. Электромонтер попытался за капюшон куртки вытянуть мастера из опасной зоны, но не смог, затем прикоснулся к нему второй рукой и, получил смертельную травму от воздействия электрического тока.

2.2.7. Несчастные случаи на контактных сетях железной дороги

Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 14 июня 2013 г. в Курганской дистанции электроснабжения – структурном подразделении Южно-Уральской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – Филиала ОАО «РЖД», г. Курган.											Обстоятельства несчастного случая. При переключении мачтового разъединителя контактной сети «К» с ручным приводом был смертельно травмирован электромонтер, самостоятельно решивший отключить разъединитель сверху путем нажатия ногой на рычаг отключения, установленный на подвижной части разъединителя. Электромонтер самовольно поднялся по тяге на конструкцию разъединителя. В момент отключения мачтового разъединителя «К» произошло касание ноги пострадавшего о дугогасящий рог подвижной части разъединителя, находящегося под напряжением 3,3 кВ. Смерть наступила в результате поражения техническим электричеством.

3. Меры по предотвращению несчастных случаев

при эксплуатации энергоустановок

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных, групповых и тяжелых несчастных случаев на энергоустановках, Ростехнадзор рекомендует руководителям предприятий, организаций, учреждений:

- Доводить до работников материалы настоящего анализа при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда;

- Повысить уровень организации производства работ на электрических и тепловых установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;

- Обеспечивать проверку знаний персонала нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации энергоустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках не допускать;

- Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты;

- Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ;

- Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед;

- Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров;

- Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.