Северо-Уральское управление Ростехнадзора информирует о результатах анализа обстоятельств и причин несчастных случаев со смертельным исходом на объектах энергетики, поднадзорных органам Ростехнадзора за 6 месяцев 2013 года.

Профилактика травматизма, контроль за состоянием охраны труда в организациях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки, являются приоритетными направлениям деятельности органов Ростехнадзора.

Статистические данные показывают, что в 2013 году наметилась тенденция к снижению количества несчастных случаев со смертельным исходом.

Анализ  травматизма на тепловых и электрических установок показывает, что за 6 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года количество несчастных случаев снизилось на 15%. Так, за 6 месяцев 2013 года на энергоустановках, поднадзорных Ростехнадзору, зарегистрировано 43 несчастных случаев со смертельным исходом, а за 6 месяцев 2012 года – 51 случай. За 6 месяцев 2011 и 2010 годов произошло соответственно 48 и 57 несчастных случаев со смертельным исходом.

Статистические данные показывают, что в 2013 году наметившаяся тенденция снижения количества несчастных случаев со смертельным исходом в 1 квартале (2013г. – 7;  2012г. - 19), переросла во 2 квартале текущего года в резкое увеличение их числа (2013г. – 36; 2012г. – 32).

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом в течение рассматриваемого периода 2013 года произошло на электроустановках потребителей – 30 (70%), в электрических сетях –  9 (21%) случаев. На ГТС произошел 1 (2%) несчастный случай, в тепловых установках энергоснабжающих организаций 3 (7%) случая.

Наиболее опасными видами электрооборудования являются воздушные линии электропередачи, ячейки распределительных устройств до и выше 1000 В, шинопроводы и электропроводка.

Основное количество несчастных случаев произошло от воздействия электрического тока при выполнении работ в распределительных устройствах, на воздушных линиях электропередачи, а также при случайном прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Основные причины несчастных случаев:

- неудовлетворительная профессиональная подготовка персонала по выполнению безопасных приемов при проведении работ;

- низкое качество проведения мероприятий подготовки персонала по вопросам безопасности;

- невыполнение мероприятий по поддержанию энергоустановок в безопасном состоянии;

- выполнение не в полном объёме мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на энергоустановках;

- отсутствие контроля за выполнением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок;

- ошибочные действия пострадавшего.

В 2013 году несчастные случаи при выполнении технического обслуживания произошли в электроустановках распределительных устройств, на воздушных линиях электропередачи, в трансформаторных подстанциях. Главная причина – невыполнение организационных и техническиъх мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, а именно: нарушались требования к оформлению работ в соответствии с действующими нормами и правилами, производству необходимых отключений и принятию мер от ошибочного или самопроизвольного включения, проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях и установке переносных заземлений.

Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 31.05.2013 с электромонтером по ремонту и обслуживанию металлургического оборудования ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный октябрь» электросталеплавильного цеха № 2 (г. Волгоград).

Обстоятельства несчастного случая. при проведении ревизии и осмотра шинных разъединителей камер № 6 (ШРк-6) и № 14 (ШРк-14), подстанции № 48 (ЗРУ 35 кВ). Электромонтер, отключив разъединители и включив заземляющие ножи, тем самым полностью снял напряжение с секции № 2. Затем открыл двери камеры ШРк-14, запитанной от первой секции, предположительно перепутав ввод. произвел работы в камере ШРк-14, в которой вакуумный выключатель № 3 был выключен задолго до происшествия и напряжения на электрооборудовании камеры не было. Затем, пройдя к камере ШРк-6, запитанной от ввода № 1, открыл двери камеры, приблизился на недопустимо близкое расстояние к электрическим контактам, находящимся под напряжением. Возникла электрическая дуга, электромонтер получил ожоги поверхности тела, от которых скончался в больнице.

Типичным примером несчастных случаев, связанных со случайными прикосновениями к элементам, находившимся под напряжением, является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 11.05.2013 в ООО «ПВЗ «Звезда», г. Санкт-Петербург.

Обстоятельства несчастного случая. при выходе из котлована кабельщик-спайщик использовал лопату, как упор для ноги. Лопата опиралась на кабельную линию 10 кВ, находящуюся под напряжением. В результате воздействия веса кабельщика-спайщика была нарушена изоляция кабеля, произошло короткое замыкание, возникла дуга, которая и стала причиной травмы.

Типичным примером несчастных случаев, связанных с неудовлетворительной организацией производства работ, является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 22.04.2013 с работником ОАО «ЮТЭК-Покачи» г. Покачи Тюменской области, ХМАО-Югра.

Неудовлетворительная организация производства работ при текущем ремонте электрооборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ. Допускающий дежурный электромонтер не выполнил в полном объекме технические мероприятия при подготовке рабочего места со снятием напряжения. Производитель работ по наряду-допуску нарушил производственную дисциплину и требования охраны труда по безопасному ведению работ.

Обстоятельства несчастного случая. Допускающий произвел переключения, провел целевой инструктаж членам бригады, проверил отсутсвие напряжения на подготовленных рабочих местах указателем высокого напряжения (УВН) и касанием рукой токоведущих частей 1 секции шин, но не выполнил исчерпывающие меры по ограждению токоведущих частей 2 секции шин 10 кВ на ячейке № 5, предотвращающие приближение работников на недопустимые расстояния до токоведущих частей 2 секции шин. Бригада после получения целевого инструктажа от производителя работ приступила к работе по текущему ремонту ячеек № 1 и № 2 первой секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ.

Убедившись, что переключения прошли, замечаний по подготовке рабочего места и допуску нет, ответственный руководитель работ и допускающий через 10 минут после начала работ бригадой выехали с места производства работ на базу ОАО «ЮТЭК-Покачи», чтобы выдать распоряжение дежурному электромонтеру на осмотр других ТП.

производитель работ приступил к осмотру шин РУ-10 кВ на высоте,при прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, был поражен электрическим током.

Типичным примером несчастных случаев, связанных с нарушением технологического процесса, выразившимся в невыполнении мер безопасности, является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 06.05.2013 в филиале Шадринские электрические сети ОАО «ЭнергоКурган», г.Шадринск Курганской области.

Обстоятельства несчастного случая. В деревне Верхние Ключи на ферме во время грозы сорвало шифер, при его падении с трансформаторной подстанции были оборваны два провода. Бригада, прибывшая на трансформаторную подстанцию «КТП-412вк», оценив обстановку и увидев оборванные провода, приняла решение отключить линию и осмотреть повреждение оборудования. Электромонтер прошел в подстанцию для отключения линии 0,4 кВ. Мастер поднял руками алюминиевый профильныый лист, который лежал на одном из оборванных проводов и отбросил его в сторону. Далее приблизился на недопустимое расстояние к еще не отключенным токоведущим частям поврежденной воздушной линии 0,4 кВ, взял в руки провода и был поражен электрическим током. Электромонтер попытался за капюшон куртки вытянуть мастера из опасной зоны, но не смог, затем прикоснулся к нему второй рукой и, получил смертельную травму от воздействия электрического тока.

Типичным примером несчастных случаев на контактных сетях железной дороги является случай со смертельным исходом, произошедший 14.06.2013 в Курганской дистанции электроснабжения – структурном подразделении Южно-Уральской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральнойдирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», г. Курган, Курганской обалсти.

Обстоятельства несчастного случая. При переключении мачтового разъединителя контактной сети «К» с ручным приводом был смертельно травмирован электромонтер, самостоятельно решивший отключить разъединитель сверху путем нажатия ногой на рычаг отключения, установленный на подвижной части разъединителя. Электромонтер самовольно поднялся по тяге на конструкцию разъединителя. В момент отключения мачтового разъдинителя «К» произошло касание ноги пострадавшего о дугогасящий рог подвижной части разъединителя, находящегося под напряжением 3,3 кВ.

Меры по предотвращению несчастных случаев

при эксплуатации энергоустановок.

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных, групповых и тяжелых несчастных случаев на энергоустановках, Ростехнадзор рекомендует руководителям предприятий, организаций, учреждений:

1. Доводить до работников материалы настоящего анализа при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда;

2. Повысить уровень организации производства работ на электрических и тепловых установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;

3. Обеспечивать проверку знаний персонала нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации энергоустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках не допускать.

4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

6. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед;

7. Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров;

8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.