Анализ обстоятельств и причин несчастных случаев со смертельным исходом на объектах энергетики, подконтрольных органам Ростехнадзора, за 9 месяцев 2013 года

- Основные результаты и выводы

Статистические данные показывают, что в 2013 году наметилась тенденция к снижению количества несчастных случаев со смертельным исходом.

Анализ  травматизма на тепловых и электрических установках (далее-энергоустановки) показывает, что за 9 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года количество несчастных случаев снизилось на 15%. Так, за 9 месяцев 2013 года на энергоустановках, поднадзорных Ростехнадзору, зарегистрировано 82 несчастных случаев со смертельным исходом, а за 9 месяцев 2012 года – 100 несчастных случаев со смертельным исходом. За 9 месяцев 2011 и 2010 годов произошло, соответственно, 101 и 106 несчастных случаев со смертельным исходом.

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом за 9 месяцев 2013 года произошло на электроустановках потребителей — 56 (68%) и в электрических сетях -21 (26%). На ГТС произошел — 1 (1%) несчастный случай, в тепловых установках энергоснабжающих организаций — 4 (5%) несчастных случая.											В 2013 году в организациях, поднадзорных территориальным органам Ростехнадзора, произошло 10 групповых несчастных случаев с тяжелой степенью травматизма, причинами которых явились самостоятельное расширение рабочего места, неудовлетворительная организация производства работ, недостаточная полнота и качество целевого инструктажа, невыполнение организационно-технических мероприятий при проведении работ в электроустановках.

2. Обстоятельства и причины несчастных случаев от воздействия электрического тока

Из 82 несчастных случаев на энергоустановках, которые расследовались в период с января по октябрь 2013 года, 56  произошло на электроустановках, что составляет 68% от общего числа.									Наибольшее количество несчастных случаев произошло в ходе выполнения работ на воздушных линиях электропередачи, в ячейках распределительных устройств до и выше 1000 В, вблизи шинопроводов и электропроводки, без снятия напряжения, а также в распределительных устройствах, при случайном прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

2.1 Основные причины несчастных случаев

- недостаточная подготовленность персонала к выполнению приемов, влияющих на безопасность работ;

- низкая надежность технических устройств энергоустановок, влияющих на безопасность проводимых работ;

- неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала, выполнению требований безопасности;

- невыполнение мероприятий по поддержанию энергоустановок в безопасном состоянии;

- неэффективность мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках;

- отсутствие контроля за проведением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок;

- личная недисциплинированность работников.

2.2.1 Несчастные случаи, связанные с самовольными

или неправомерными действиями пострадавших

За 9 месяцев2013 года несчастные случаи при выполнении технического обслуживания произошли в ходе выполнения операций в электроустановках, распределительных устройствах, на воздушных линиях электропередачи, на трансформаторных подстанциях. Главная их причина – невыполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, а именно: оформление работ с нарушениями требований норм и правил,  невыполнение необходимых отключений и  мер, исключающих  ошибочное или самопроизвольное включения по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях и установке переносных заземлений.

Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 06.04.2013 г. в ОАО «МРСК ЮГА» – «Ростовэнерго» производственного отделения Центральные электрические сети» в г. Ростов-на-Дону, на производственном участке ПС 110/10/6 кВ Р 25.

Обстоятельства несчастного случая. Электромонтер оперативно-выездной бригады службы подстанций производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК ЮГА» – «Ростовэнерго во время выполнения работ на подстанции 110/10/6 кВ Р 25 по бланку переключений     № 194/195, самостоятельно принял решение о приостановке оперативных переключений для снятия запрещающих плакатов и ленты ограждения рабочего места с целью выравнивания выкатных элементов комплектного распределительного устройства для последующего их вкатывания, в результате ошибочных действий при включении заземляющих ножей  образовалась электрическая дуга. Пострадавший получил тяжелые термические ожоги, был госпитализирован и от полученных травм скончался.

2.2.2 Несчастные случаи, связанные с неудовлетворительной

организацией производства работ

Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 10.07.2013 г. в филиале ЗАО «Электросеть» Кемеровской области, Г. Междуреченск, на производственном участке в закрытом распределительном устройстве 6 кВ.

Обстоятельства несчастного случая. Во время капитального ремонта РУ-0,4 кВ и прокладки кабельной перемычки в ТП № 23 электромонтер, приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям (шинам 6 кВ, находящимся под напряжением, был поражен электрической дугой

Другим типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 05.08.2013 г. на территории ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» г. Воронежа.

Обстоятельства несчастного случая. При определении места повреждения высовольтной КЛ-6-44 кВ ЦРП ячейки №8, один из 2 кабелей находился под напряжением. Инженер 2 категории по наладке электрооборудования проводил проверку результата «прожига» поврежденного кабеля. Во время проведения работ было подано напряжение на испытуемый кабель КЛ-6 кВ, в результате чего работник получил смертельную электротравму.

2.2.3 Несчастные случаи, связанные с нарушением работником трудового распорядка и дисциплины, а также неприменение средств защиты

Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 16.04.2013 г. в ОАО ПКФ «Вяземский домостроительный комбинат» Смоленская область, г. Вязьма, на производственном участке в трансформаторной подстанции №5 РУ-10кВ.

Обстоятельства несчастного случая. Электромонтер с 3 группой  по электробезопасности  до 1000 В самостоятельно принял решение: без разрешения и допуска к работе вошел в помещение РУ-10кВ ТП-5, открыл кабельный отсек ячейки №14, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, а именно к контактным соединителям жил кабеля, находящегося под напряжением 10кВ. В результате воздействия технического электричества получил смертельную травму

2.2.4 Несчастные случаи, связанные с неудовлетворительной организацией производства работ, нарушением технологического процесса

Типичным примером является несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 22.07.2013 г. в филиале Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Красноярский край, г. Шарыпово. Опора №1 ВЛ-10кВ, фидер 25-19 «ПНС».

Обстоятельства несчастного случая. Бригада электромонтеров  по обслуживанию подстанций в составе двух человек под руководством ведущего инженера службы эксплуатации готовились к выполнению работ по наряду 22.07-2188 «ПНС» фидер 25-19 ВЛ-10кВ по выполнению работ по наряду 22.07.2188 «ПНС» фидер 25-19 ВЛ-10 кВ по выравниванию опоры № 1. Работа проводилась с применением автовышки, в связи с чем ответственный руководитель ввел в состав бригады с записью в наряде-допуске машиниста автовышки. После проведения целевых инструктажей электромонтеры выставили автовышку, заземлили установку и подготовили подъемник к работе. Для выполнения работы необходимо было отключить ВЛ и кабель питания. Для проверки отсутствия напряжения на опоре ВЛ-10кВ бригада поднялась в люльке подъемника и приблизилась к опоре № 1. При проверке отсутствия напряжения указателем напряжения УВН-80-2М произошло короткое замыкание, оба работника получили удар электрическим током, от которого один из электромонтеров получил смертельную травму.

3. Меры по предотвращению несчастных случаев

при эксплуатации энергоустановок

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных, групповых и тяжелых несчастных случаев на энергоустановках, Ростехнадзор рекомендует руководителям предприятий, организаций, учреждений:

1. Доводить до сведения работников материалы настоящего анализа при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда;

2. Повысить уровень организации производства работ на электрических и тепловых установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;

3. Обеспечивать проверку знаний персонала нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации энергоустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках не допускать.

4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

6. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед;

7. Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров;

8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.